Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Technická informace

Ohřev vody

Z údajů za červenec je možné odhadnout náklady na ohřev vody a také účinnost celého systému. Na potrubí mezi kotlem a bojlerem je namontován kalorimetr, takže známe množství tepla spotřebovaného na ohřev TUV.

Spotřeba plynu v červenci byla 583.4m3. Tomu odpovídají náklady 7508,-Kč (při předpokládané ceně 12,87-Kč/m3). Spotřeba TUV byla 54.9 m3.

Energetická bilance  (7/2011):

Teplo v plynu:		22.05GJ    (1m3 odpovídá 10.5kWh, což je 0.0378GJ)

Teplo do bojleru:		17.49GJ

Účinnost ohřevu:		79.3%       (účinnost kotlů a přenosu tepla do bojleru)

Teplo dodané v TUV:	9.19GJ    (54.9 m3 ohřátých o 40°C: z 13°C na 53°C)

Ztráty v cirkulaci:		8.30GJ    (= teplo do bojleru - teplo dodané v TUV)

Ztráty v cirkulaci nezávisí na odběru TUV, jsou stálé. Činí 0.268 GJ/den (=3.1kW), což odpovídá 115,-Kč/den. Za rok to dělá asi 42.000,-Kč.

Tyto náklady by bylo logické rozpočítávat podle podílových ploch částkou

24,-Kč/m2/rok (=42000/1752.4). Je to cena za to, že teplá voda je hned dispozici. Bez cirkulace TUV by trvalo dlouho (zejména ve vyšších patrech), než by začala téct teplá voda.

Cena za ohřev 1m3 vody je asi 72,-Kč a celková cena TUV pak 132,- Kč/m3 .

Shrnuto:

Stálé náklady na TUV:		42.000,-Kč/rok	(ztráty tepla cirkulací)

Spotřební náklady na TUV:	132,-Kč/m3		(cena vody a jejího ohřevu)

Cirkulaci TUV by bylo možné na noc vypínat (např. od 00:00 do 05:00). Tím by se něco ušetřilo. V zimě se ale náklady na cirkulaci TUV nedají považovat za ztrátu, protože jde vlastně o vytápění domu. Také by bylo např. možné snížit teplotu TUV (např. o 5°C).

Tabulka spotřeb je na www.svjh455.cz v části "Kotelna".

1.8.2011	Slavomír Krasnický