Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Odhad nákladů na topení a na ohřev vody

2012

Plynová kotelna v našem domě je provozu téměř rok a lze už přesněji odhadnout náklady na vytápění a na ohřev vody v letošním roce. Odhad vychází z dosavadních údajů o spotřebě, které jsou v souboru Voda_plyn.xls (na našich www stránkách). Předpokládá se, že cena za plyn (13,55-Kč/m3) a za vodu (66,35-Kč/m3) se letos nebude měnit a že spotřeba tepla a vody bude zhruba stejná jako dosud.

Za těchto předpokladů budou v roce 2012

celkové náklady na teplo

400.000,-Kč

(plyn + elektřina + revize a údržba).

Z toho (odhadem) 2/3 připadnou na vytápění a 1/3 na ohřev vody:

topení

266.667,-Kč

ohřev vody

133.333,-Kč

Z toho vycházejí průměrné náklady na vytápění 200,-Kč/m2/rok. Podle vyhl.

372/2001Sb se skutečné náklady nesmějí od průměrných lišit o více než 40%. To znamená:	minimální náklady 120,-Kč/m2/rok

maximální náklady 280,-Kč/m2/rok

(vztaženo na vytápěnou plochu, tzn. na plochu místností, ve kterých je radiátor).

Vytápěná plocha je u malých bytů asi 35m2 a u velkých asi 85m2 (1. až 4. patro, v přízemí a v 5.patře jsou vytápěné plochy o něco menší).

Cena za teplou vodu se skládá ze stálé a ze spotřební složky. Stálá složka zahrnuje ztráty při ohřevu (hlavně v cirkulaci), které nezávisejí na spotřebě vody. Rozpočítává se podle podílové plochy. Spotřební složka zahrnuje cenu za ohřev vody (o 40°C) a samozřejmě také samotnou cenu studené vody.

Stálá:		 	  35,-Kč/m2/rok	(na plochu bytu)

Spotřební:		157,-Kč/m3

Ztráty v cirkulaci jsou poměrně velké: i když nikdo teplou vodu neodebírá, stále se spotřebovává 3.5kW na udržování její teploty v rozvodech.

20.5.2012	Slavomír Krasnický