Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Topení zapnuto.

Topení je řízeno automaticky. Řídící jednotka je součástí plynové kotelny. Její nastavení je následující:  (prakticky stejné jako u staré parní kotelny)

- teplota vody, která vstupuje do topného systému (do radiátorů), se reguluje pouze podle venkovní teploty (její čidlo je u vchodu do domu)

  - ve dne se reguluje na hodnotu 55 - tvenk [°C]

(např.: je-li venkovní teplota 10°C, pak teplota topné vody je 45°C,

je-li venkovní teplota –5°C, pak teplota topné vody je 60°C)

  - v noci se reguluje na teplotu 46 - tvenk [°C]

  - je-li venkovní teplota ve dne větší než 17°C, topení se vypne

  - je-li venkovní teplota v noci větší než 8°C, topení se vypne

  - maximální teplota topné vody je omezena na 70°C

- den se nastavuje automaticky podle času

  - pondělí – čtvrtek	od 5:30 do 22:00

  - pátek			od 5:30 do 23:00

  - sobota			od 6:30 do 23:30

  - neděle			od 7:00 do 22:00

Nastavení řídící jednotky je samozřejmě možné změnit. Koho to zajímá, přečti si uživatelskou a servisní příručku a komentář k nim na našich www stránkách.

Po zahřátí vody v topném systému bude nutné další odvzdušnění radiátorů – zejména v 5. patře.

7.10.2011	Slavomír Krasnický